开放广场项目电梯维保单位遴选

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：XTWY202137

遴选人：湖北襄投物业管理有限公司

二零二壹年陆月

目  录

- 第一章  遴选公告

- 第二章  遴选需求

- 第三章  遴选标准

- 第四章  响应文件格式

- 开放广场项目电梯维保单位遴选公告

- 一、项目概况

1、项目名称：开放广场项目电梯维保单位遴选

2、项目编号：XTWY202137

3、工程内容：为开放广场项目20台电梯提供电梯维保服务

4、控制价：7.68万元/年，其中4台电梯维保单价为1.2万元/台/年，合计4.8万元/年；16台防护电梯维保单价为0.18万元/台/年，合计2.88万元/年

5、质量：达到国家规范合格标准，符合甲方验收要求

6、服务期：365日历天

二、报名条件

1、具备独立法人资格，具备有效营业执照，提供的服务在营业范围内；

2、已在我公司电梯维保库备案；

3、投标人必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人；

三、报名方式：

凡有意参加的电梯维保单位，请于2021年6月9日-10日，在湖北襄投物业管理有限公司官网（http://www.hbxtwygl.com/）公示公告链接入口进行投标报名，并将电子档报名表发至xtwyzb@163.com。同时在2021年6月16日09时00分开标当天由其法定代表人或其授权委托代理人持本人身份证提交纸质版投标报名表（盖公章）及报名文件，报名文件电子版和纸质版需保持一致，否则报名无效。

四、开标

开标时间：2021年6月16日09时00分，逾期送达或者未送达指定地点的、密封不符合遴选文件要求的遴选人不予接受。响应文件应当采用不可拆卸的方法装订，对未经装订的报名文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由报名单位承担。

开标地点：湖北襄投物业管理有限公司（襄阳市东津新区五一路和汉水路交叉口西北开放广场项目三号楼附楼二楼）

五、联系方式

招 标 人：湖北襄投物业管理有限公司

地    址：襄阳市东津新区五一路和汉水路交叉口西北开放广场项目三号楼附楼二楼

电    话：15172561686

2021年6月8日

# 第二章 遴选需求

  - 采购需求

  - 项目背景与概况

    - 项目名称：开放广场项目电梯维保单位遴选

    - 项目单位：湖北襄投物业管理有限公司

  - 项目范围

- 2.1 包含范围：开放广场项目电梯日常维护保养服务。主要包含控制系统，拖动系统，安全系统，轿厢，井道等相关维保工作。

- 2.2 电梯修理费用按实际完成的工作量据实结算维修费用。

- 2.3 电梯日常维护保养项目包括日常巡检、故障诊断与排除、更换单价在500元以下的零部件等工作。供应商须列出免费提供的零部件及耗材清单的种类及数量，后期采购人有权针对实际情况选取清单中所需的零配件及耗材。

- 2.4 维保要求：

- 2.4.1在保证电梯安全运行的前提下满足正常工作、生活的需要。

- 2.4.2日常维护保养应遵守的标准

- （1）电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

- （2）TSG特种设备安全技术规范TSG T7001-2009

- （3）电梯安装使用维护说明书

- 2.4.3 日常维护保养内容及要求

- 2.4.3.1 供应商每次进行日常检查前须联系采购人，提交维保方案。方案须包含本次维保的内容及要求。

- 2.4.3.2供应商每月至少进行两次日常检查，每次均须出具相关的结果报告（至少包含检查结果、是否更换部件等），并经采购人签字确认。

表一：半月维保内容及要求（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 维保内容 | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境清洁，门窗完好、照明正常 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

2.4.3.3其他事项

（1）维保内容和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

（2）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

（3）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

2.5须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后20分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。根据项目实际情况，采购人如有需要驻场服务的，供应商必须满足采购人要求。

2.6其他要求

2.6.1人员要求：

供应商在服务过程中不得随意更换项目人员，如特殊情况需更换的，须报请采购人，经采购人同意后可更换。

2.6.2 电梯设备及配套设施的维护保养参照《电梯设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由供应商承担由此带来的一切经济和法律责任。

2.6.3 参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。

2.6.4其他商务要求：供应商不得转委托或者变相委托电梯维保业务给其他单位。

第三章、遴选标准

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成(总分100分) |  | 价格部分：60分 |
|  |  |  | 技术部分：40分 |
| 2 | 遴选基准价计算方法 |  | 满足遴选文件要求所有供应商报价的算术平均值为遴选基准价 |
| 技术方案评分标准（40分） | 根据供应商对本项目详细完善的项目实施方案及管理的方法，从工作进度、质量保证、响应速度、保障措施等方面进行综合评议，优得31-40分，良得21-30分，一般得0-20分。 |  |  |
| 价格部分评分标准（60分） | 正常电梯价格分（37.5分） | 一、本项目正常维保4台电梯最高投标限价为4.8万元/年，其中单价为1.2万元/台/年； 二、高出本项目最高限价的为无效报价；低于最高限价30%视为恶性竞争，报价为无效报价。 三、评标价的确定办法为：满足遴选人需求的报价； 四、基准价的确定办法为：基准价为各有效磋商的磋商报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效磋商少于五家（不含五家），则以所有有效磋商的磋商报价的算术平均值为基准价。 报价得分为： （1）磋商报价低于基准价的,每低于1%扣0.1分，最多扣37.5分； 该项记分公式为：K=60-｛(Q-q)/Q｝×100×0.1 (0≤K≤37.5) （2）磋商报价高于基准价的,每高于1%扣0.3分，最多扣37.5分。 该项记分公式为：K=60+｛(Q-q)/Q｝×100×0.3 （0≤K≤37.5) 以上公式中:q——磋商报价,Q——基准价 |  |
|  | 防护电梯价格分（22.5分） | 一、本项目正常维保16台电梯最高投标限价为2.88万元/年，其中单价为0.18万元/台/年； 二、高出本项目最高限价的为无效报价；低于最高限价30%视为恶性竞争，报价为无效报价。 三、评标价的确定办法为：满足遴选人需求的报价； 四、基准价的确定办法为：基准价为各有效磋商的磋商报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效磋商少于五家（不含五家），则以所有有效磋商的磋商报价的算术平均值为基准价。 报价得分为： （1）磋商报价低于基准价的,每低于1%扣0.1分，最多扣22.5分； 该项记分公式为：K=60-｛(Q-q)/Q｝×100×0.1 (0≤K≤22.5) （2）磋商报价高于基准价的,每高于1%扣0.3分，最多扣22.5分。 该项记分公式为：K=60+｛(Q-q)/Q｝×100×0.3 （0≤K≤22.5) 以上公式中:q——磋商报价,Q——基准价 |  |
| 各供应商的最终得分计算办法 | 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。 |  |  |
| 供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法 | 如供应商最后得分相同时，以报价较低的供应商排名优先，遴选得分且最后报价相同的，按照技术部分得分高低顺序推荐。 |  |  |

- 第四章  响应文件格式

- （项目名称） 报 名 文 件

- 项目 名称：

- 项目 编号：

- 采购人名称：

- 报 名 单 位：                             （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

- 年     月    日

- 目    录

- 一、报名表

- 二、报价表

- 三、技术部分

- （一）更换零部件明细表

- （二）人员配备方案

- （三）技术方案

- 一、报名表

| 报名单位 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 是否报名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 质量 |  |
| 报价（元） |  |
| 报名单位名称 |  |
| 报名单位代表签名 |  |

备注：报价为含税价格，保留小数点后二位。

报名单位：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

三、技术部分

（一）更换零部件明细表

| 序号 | 分类 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费更换 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |
| 3 | 有偿更换 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |

备注：供应商承担除曳引机、控制柜主板、变频器、曳引钢丝绳、轿厢装饰以外的配件全部免费更换（大修、改造除外）。供应商须列出免费、有偿提供的零部件及耗材清单的种类及数量，后期采购人有权针对实际情况选取清单中所需的零配件及耗材。

- （二）人员配备方案

| 姓名 | 岗位 | 职务 职称 | 执业或职业资格 |  |  | 类似岗位工作经历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业 | 级别 | 证号 | 岗位 | 项目名称 |

注：1.本项目需配备项目经理；

2.要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰复印件。

报名单位：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

- （三）技术方案

格式、内容自拟。供应商按磋商文件要求及遴选表作出详细描述，内容应包括但不限于：

1.对本项目的理解及工作重点

2.工作内容及技术路线

3.关键问题分析及技术方案

4.工作进度安排及保障措施

5.质量保证措施及服务承诺

6.供应商认为需说明的其他内容